## Tabelle1
Kontrollliste Raumtemperaturen
Aufzeichnung der Raum- und Außentemperaturen in Grad Celsius [°C] für einen Testraum während des Heizbetriebs
Ursachenermittlung von Raumtemperatur-Sollwert Abweichungen
Dienststelle:
Raumbezeichnung: | [5 empty] | Raum - Nr.:
Heizgruppe: | [5 empty] | Zulässige Raumtemperatur nach Anlage 3 [°C] = Sollwert:
Datum | Ist-Temperatur |  | Ursache Sollwert- Abweichung* |  | Datum | Ist-Temperatur |  | Ursache Sollwert- Abweichung* |  | Datum | Ist-Temperatur |  | Ursache Sollwert- Abweichung*
| [°C] |  |  |  |  | [°C] |  |  |  |  | [°C]
Uhrzeit | Raum | Außen | Nr. | behoben? | Uhrzeit | Raum | Außen | Nr. | behoben? | Uhrzeit | Raum | Außen | Nr. | behoben?
(*) Mögliche Ursachen für vom Sollwert abweichende Raumtemperaturen:
1 | Einstellung oder Bedienung der Regel- und Steuereinrichtungen nicht an Nutzung oder Betrieb angepasst, zum Beispiel Uhrzeit falsch eingestellt oder Umschaltung der Sommer- und Winterzeit nicht erfolgt.
2 | Temperatureinstellung bei Thermostatventilen ungenau oder verändert
3 | Fenster und/oder Türen ständig geöffnet
4 | Heizkörper mit Möbeln verstellt
5 | Luft im Heizkreis bzw. im Heizkörper
6 | Wasserverteilung ungleichmäßig, zum Beispiel infolge nicht durchgeführter Einregulierung der Wassermengen (hydraulischer Abgleich mit Heizkörperventil-Voreinstellung) bei Inbetriebnahme der Heizungsanlage oder durch Ablagerungen in den Rohrleitungen
7 | Heizkörperflächen unzureichend oder zu groß ausgelegt
8 | Mängel baulicher Art, zum Beispiel undichte Fenster, ungenügende Wärmedämmung oder defekte Anlagenteile
9 | Sonneneinstrahlung wechselt zum Beispiel Bewölkung/ Abschattung
10 | Sonstiges (bitte erläutern)
______________________________________________________________________________________